## Berechnungstool_e_Kapa
Standortdaten:
Standortnummer/Netzelement: |  |  |  | STO: | 123990708 |  | NE: | 101331464A |  |  |  |  | Datum: | 2022-07-14
Standortadresse: |  |  |  |  | 23821 | Rohlstorf |  |  |  | Gut Rohlsdorf
Raum/Container (48V Stromvers.Anschluss):
[11 empty] | Ohne NPLD | Ohne NPLD | Mit NPLD | Mit NPLD | Nur für Batterie
Ablese Wert 48V Stromversorgung (Bestand) | [5 empty] | A | Leistung aus Equipmentauswahl: |  |  |  | 2369.25 | 43.875 | 2369.25 | 43.875 | NPLD=10Min.
Systemtechnik/Equipmentauswahl:
|  |  |  | Auswahl pro Stromversorgung 48V DROPDOWN FELDER | [5 empty] | Anzahl | Leistung | NPLD?1=Ja | Last NPLD |  | Fuse 48V in A
Nokia Einzelelemente |  |  |  | GSM Flexi BTS 4+4+4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 850.2
Nokia Einzelelemente |  |  |  | LTE Flexi Multiradio BTS 1+1+1 LTE 2600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 926.25
Nokia Konfig.-Stufen |  |  |  | N7006_L700+L800+G900+GL1800+U2100 | [5 empty] | 1.65 | 7425 | 0 | 7425 |  | siehe PHB | 4500
Huawei Einzelelemente |  |  |  | GSM DBS 3900 2+2+2 1800MHz | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 520
Huawei Einzelelemente |  |  |  | GSM DBS 3900 4+4+4 900MHz | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 474.5
Huawei Konfig.-Stufen |  |  |  | 5G N409/B_L800+G900+L1800+UL2100+L2600 DBS + N3600 AAU | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe PHB | 4882.9
WBS-Stufen |  |  |  | WB ST 1 Nokia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
RRH / RRU |  |  | nur wenn outdoor montiert | Nokia AHPMDB AirScale RRH 2T4R B8/20/28 700/800/900 240W triple band | [5 empty] | 3 | 2189.25 | 0 | 2189.25 |  | siehe PHB | 729.75
RRH / RRU |  |  | nur wenn outdoor montiert | Nokia AHEGB AirScale Dual RRH 4T4R 1800/2100 320W dual mode | [5 empty] | 3 | 2866.5 | 0 | 2866.5 |  | siehe PHB
RRH / RRU |  |  | nur wenn outdoor montiert | Huawei RRU5509t for Multi-mode 700MHz-800MHz(2*140W) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 bis 30 A | #N/A
RRH / RRU |  |  | nur wenn outdoor montiert | Huawei RRU5301 for LTE 2600MHz(4*40W) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 bis 30 A
MAA / AAU |  |  | nur wenn indoor montiert | Nokia AEQQ AirScale MAA 32T32R 192AE n78 200W | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe PHB | 712.5
Höherwertige NE |  |  |  | Nokia Flexi BSC3i | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2x 63A
Höherwertige NE |  |  |  | ADVA FSP3000 SH1HU-HP/2DC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2x 10A
Höherwertige NE |  |  |  | Cisco Router NCS-540 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2x 10A
Höherwertige NE |  |  |  | ATM/PSAX 2300/4500 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2x 16A
Richtfunk / LWL Komponente einzeln |  |  |  | SIAE SH SDH ALS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 6A
Richtfunk / LWL Komponente einzeln |  |  |  | SIAE SH SDH ALS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 6A
Richtfunk / LWL Komponente einzeln |  |  |  | Huawei RTN 380H | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2x 6A pro ODU
Richtfunk / LWL Komponente einzeln |  |  |  | Huawei RTN 905-2E | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2x 6A
Richtfunk / LWL Komponente einzeln |  |  |  | SIAE LH Trunk Link 2x (3+0) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 20A
Zusatz Equip. Transport |  |  |  | ADVA IP Clock OSA5411 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2x 2A bis 16A
Batterie: |  | ! Sobald Hersteller geändert, bitte auch DropDown "Batterietyp" aktualisieren. | [6 empty] | Aktueller Lieferant!
Autonomie Klasse: |  | 10 Min. |  | Batterie Hersteller: | Fiamm |  |  | Batterietyp: | FT150 |  |  |  | erf. Batteriestränge: | 1 | Stränge
Klimaberechnung: |  |  | Benötigte Klimaleistung: |  |  | 3.193 |  | Netto inkl. 20% Reserve |  |  | Einbau Lüftung/Freikühlung prüfen
Bauliche Faktoren:
Wand 1 | Art | Außenwand nach Süden schattig |  |  | Baustoff | Stahlbeton m. Dämmung |  |  | Fläche |  | m² | Dicke [m] |  | m |  |  | 0
Wand 2 | Art | Außenwand nach Osten |  |  | Baustoff | Stahlbeton m. Dämmung |  |  | Fläche |  | m² | Dicke [m] |  | m |  |  | 0
Wand 3 | Art | Außenwand (Erdkontakt; Keller) |  |  | Baustoff | Ziegel |  |  | Fläche |  | m² | Dicke [m] |  | m |  |  | 0
Wand 4 | Art | Außenwand nach Süden sonnig |  |  | Baustoff | Ziegel |  |  | Fläche |  | m² | Dicke [m] |  | m |  |  | 0
Fenster | Art | kein Fenster |  |  | Verglasung | kein Fenster |  |  | Fläche |  | m² | Isolation |  |  |  | #N/A | 0
Fenster | Art | kein Fenster |  |  | Verglasung | kein Fenster |  |  | Fläche |  | m² | Isolation |  |  |  | #N/A | 0
Fenster | Art | kein Fenster |  |  | Verglasung | kein Fenster |  |  | Fläche |  | m² | Isolation |  |  |  | #N/A | 0
Fenster | Art | kein Fenster |  |  | Verglasung | kein Fenster |  |  | Fläche |  | m² | Isolation |  |  |  | #N/A | 0
Decke | Art | Satteldach (Ziegeleindeckung) |  |  | Baustoff | Dachziegel m. Dämmung |  |  | Fläche |  | m² | Dicke [m] |  | m |  |  | 0
Boden | Art | Fußboden (klimatisiert) |  |  | Baustoff | Holz-Dämmung-Alu |  |  | Fläche |  | m² | Dicke [m] |  | m |  |  | 0
Stromversorgung:
6
DC 48V Stromversorgung |  |  | ZTE DC 1 (2020) OD | [6 empty] | Gleichzeitgkeitsfaktor: | 291.6 | W |  | Anzahl notw. Module: | 3
pdf Kopie in Netsite ablegen unter: |  |  |  | 07-12-04 Beschreibung Anlage |  |  |  |  | Doku-Titel: | Datum_elektrische Kapazitätsberechnung_STO_Raum/Container

## Batterie vs. StrV (hidden)
Stromversorgung | OD/ID | max. Größe/Maß Batterie
Delta | OD | max. 150Ah | SSC Delta OD 16
EVD 6 OD | OD | max. 40 Ah | EVD 6 OD
Huawei APM 30 H | OD | max. 24 Ah (2x 12 Ah) od 1x 18Ah | Huawei APM 30H Vers. D
Huawei APM 30 | OD | max. 24 Ah (2x 12 Ah) od 1x 18Ah | Huawei APM 30
Huawei DC1 | OD | max. 150 Ah | DC 1 (2016) OD
Huawei DC2 | OD | max. 150 Ah | DC 2 (2016) OD
Huawei DC1 new | OD | max. 150 Ah | DC 1 (2020) OD
Huawei DC2 new | OD | max. 150 Ah | DC 2 (2020) OD
Huawei TP 48200 | ID | max. 150 Ah
Huawei TP 48400 | ID | max. 150 Ah
ZTE DC1 | OD | max. 150 Ah
ZTE DC2 | OD | max. 150 Ah
Benning IPC 12 | ID | max.100Ah/19" (int.) max. 150 Ah (ext.) | 2XD400G48 30-180BWRU-PDG (IPC12):
Benning HUBSite 50A | ID | max. 150 Ah (ext.) | 2xD400G48/50-300 BWru-PD (HUB):
Benning HUBSite 40A | ID | max. 150 Ah (ext.) | 2xD400G48/40-300 BWru-PD (HUB):
Benning PRC 3 | OD | max. 62 Ah / 38Ah | Benning PRC 3
Benning PRC 5 | OD | max. 62 Ah | Benning PRC 5
Benning PRC 8 | OD | max. 92 / 100 Ah | Benning PRC 8
Benning PRC 8XL | OD | max. 92 / 100 Ah | Benning PRC 8XL
Benning PRC 16 | OD | max. 92 / 100 Ah | Benning PRC 16
Benning BSC 125A | ID | max. 150 Ah (ext.) | D400 G48/125-375Bwru-PDG+WR3,0(BSC):
Benning BSC mod. Eltec | ID | max. 150 Ah (ext.) | D400 G48/37-298Bwru-PDG mit Eltec GR
Benning RNC 50A | ID | max. 150 Ah (ext.) | 4x D400 G 48/50-600 Bwru-PDG (RNC):
Benning RNC 40A | ID | max. 150 Ah (ext.) | 4x D400 G 48/40-600 Bwru-PDG (RNC):
Benning PMP | ID | max. 150 Ah (ext.) | D400 G 48/33(40)-264 Bwru- PDG (PMP):
Emersson SSC OD | OD | keine Angaben
EA SSC I ID | ID | max 92 /100 Ah
EA SSC III ID | ID | max 92 /100 Ah
VH upgrade Kit BBU I 3rd. Gen. | OD | je nach Cab. Typ
VH upgrade Kit BBU I 2rd. Gen. | OD | je nach Cab. Typ
Eltek SSC III V2 ID | ID | max 92 /100 Ah
Eltek SSC III V1 ID | ID | max. 55 Ah
Eltek SSC 1 V1 OD | OD | max. 55 Ah
B&W BBU upgrade 3rd Gen OD | OD | je nach Cab. Typ
B&W SSCIII V3 ID | ID | max. 55 Ah (int.) max. 150 Ah (ext.) | B-W SSC V3 Modelle 1,8 KW CP2000 GR
B&W SSCIII XL V1 ID | ID | max. 170 Ah | B-W BBU/SSC Modelle max. 8x 1,8 KW GR
B&W SSCIII V1 ID | ID | max. 90Ah (int.) max. 150 Ah (ext.) | B-W SSC V3 Modelle 1,8 KW CP2000 GR
B&W SSC1 V4 OD | OD | max. 55 Ah | B-W SSC Modelle mit 2,0 KW GR
B&W SSC1 V3 OD | OD | max. 55 Ah | B-W SSC V3 Modelle 1,8 KW CP2000 GR
B&W SSC1 V2 OD | OD | max. 55 Ah | B-W BBU/SSC Modelle max. 8x 1,8 KW GR
AEG SSC I V1 | OD | max. 55 Ah
AEG SSC II V1 | OD | max. 55 Ah |  | B-W SSC Modelle mit 2,0 KW GR
B-W BBU/SSC Modelle max. 8x 1,8 KW GR
B-W SSC SSC I + SSC II (2Bat)
B-W SSC III + SSC IV (2Bat)
B-W BBU I upgr. c + B-W SSC II
B-W BBU I upgr. a + II / upgr.c + II
B-W BBU I upgrade c + II + flex
B-W BBU I upgrade c + µBBU

## höherwertige NE (hidden)
höherwertige NE | Leistung [W] x 0,75 | Leistung in [W] |  | Anschluss 48V
Nokia Flexi BSC3i | 1650 | 2200 | xxx201xxxx | 2x 63A
Nokia RNC 196 | 3150 | 4200 | xxx21xxxxx | 4x 100A
Nokia RNC 2600 | 3450 | 4600 | xxx21xxxxx | 4x 125A
Huawei RNC | 3000 | 4000 | xxx21xxxxx | 4x 100A
Huawei BSC 6000 | 1275 | 1700 | xxx20xxxxx | 2x 63A
ADVA FSP3000 SH1HU-HP/2DC | 180 | 240 |  | 2x 10A
ADVA FSP3000 SH7HU | 450 | 600 |  | 2x 16A
ADVA FSP3000 SH9HU | 525 | 700 |  | 2x 32A
Ciena 6500 3928-switch | 112.5 | 150 |  | 2x 6A
Ciena 6500 7-slot | 337.5 | 450 |  | 2x 32A
Ciena 6500 2-slot | 210 | 280 |  | 2x 10A
Cisco Router NCS-57C3 | 900 | 1200 |  | 2x 32A
Cisco Router NCS-520 | 52.5 | 70 |  | 2x 10A
Cisco Router NCS-540 | 187.5 | 250 |  | 2x 10A
Cisco Router NCS-560 | 735 | 980 |  | 2x 32A
Ericsson SDH Mux OMS 870 | 82.5 | 110 |  | 2x 6A
Ericsson SDH Mux SPO 1410 | 262.5 | 350 |  | 2x 16A
Infinera Router PN 8609 | 75 | 100 |  | 2x 6A
Infinera Router PN 8625 | 487.5 | 650 |  | 2x 32A
Infinera Router DRX-30 | 225 | 300 |  | 2x 16A
Infinera Router DRX-90 | 487.5 | 650 |  | 2x 25A
Infinera Router PN 8615 | 135 | 180 |  | 2x 6A
Infinera Router PN 8630 Rev. C | 555 | 740 |  | 2x 16A
Infinera Router PN 8630 Rev. D | 555 | 740 |  | 2x 32A
Huawei Router CX600 X2 | 412.5 | 550 |  | 2x 20A
Huawei Router CX600 X2 M8 | 412.5 | 550 |  | 2x 20A
Huawei Router ATN910B | 75 | 100 |  | 2x 6A
Huawei Router ATN910D-A | 93.75 | 125 |  | 2x 10A
Huawei Router ATN950C | 187.5 | 250 |  | 2x 10A
Huawei Router ATN980C | 450 | 600 |  | 2x 20A
Huawei Router NE40E-X2-M8A | 900 | 1200 |  | 2x 32A
Huawei Router NE40E-X2-M14 | 1125 | 1500 |  | 2x 63A
Huawei OSN 1500B | 210 | 280 |  | 2x 10A
Huawei OSN 2500 | 375 | 500 | xxx25xxxxx | 2x 16A
Huawei OSN 7500 | 487.5 | 650 | xxx25xxxxx | 2x 32A
Huawei OSN 1800 II | 300 | 400 |  | 2x 10A
Huawei OSN 1800II TP | 450 | 600 |  | 2x 16A
Huawei OSN 1800V DC | 1125 | 1500 |  | 2x 32A
ZTE M721 CX63Ae | 750 | 1000 |  | 2x 16A
ZTE M721 CX66A | 1500 | 2000 |  | 2x 32A
ATM/PSAX 2300/4500 | 300 | 400 | xxx26xxxxx | 2x 16A
Cross Connect- Martis DXX/MS1-4/MSV 5 | 150 | 200 | xxx25xxxxx | 2x 32A
DN 2 NSN | 90 | 120 | xxx25xxxxx | 6A
MDF/Telect | 37.5 | 50 | Passiv | 16A

## Richtfunk (hidden)
RiFu / LWL Komponente einzeln | Leistung [W] x 0,75 | Leistung in [W] |  | Anschluss 48V
SIAE LH SDH Trunk Link | 150 | 200 |  | 10A
SIAE SH SDH ALS | 97.5 | 130 |  | 6A
SIAE ALC Plus2 | 56.25 | 75 |  | 4A
SIAE PDH ALC Plus | 34.5 | 46 |  | 3A
SIAE AGS 20L | 408.75 | 545 |  | 2x 32A
SIAE ALCP2e | 93 | 124 |  | 2x 6A
SIAE AGS-20XG Dual-IF 16xE1 | 100.5 | 134 |  | 2x 8A
SIAE AGS-20XG Quad-IF 16xE1 | 168 | 224 |  | 2x 16A
SIAE ALFOplus80HDX | 45 | 60 |  | 6A pro ODU
SIAE LH Trunk Link 2x (1+0) | 150 | 200 |  | 10A
SIAE LH Trunk Link 2x (2+0) | 300 | 400 |  | 16A
SIAE LH Trunk Link 2x (3+0) | 450 | 600 |  | 20A
SIAE LH Trunk Link 2x (4+0) | 592.5 | 790 |  | 25A
SIAE LH Trunk Link 2x (5+0) | 735 | 980 |  | 32A
SIAE LH Trunk Link 2x (6+0) | 885 | 1180 |  | 40A
SIAE LH Trunk Link 2x (7+0) | 1027.5 | 1370 |  | 50A
SIAE LH Trunk Link 2x (8+0) | 1170 | 1560 |  | 50A
Ericsson Minilink AMM2p B | 132.75 | 177 |  | 2x 10A
Ericsson Minilink AMM 6p D | 255 | 340 |  | 2x 16A
Ericsson Minilink AMM 6p E | 277.5 | 370 |  | 2x 16A
Ericsson Minilink AMM20p B | 714 | 952 |  | 2x 32A
Ericsson FAU1 | 11.25 | 15 |  | 2x 6A
Ericsson Minilink 6691 | 207 | 276 |  | 2x 10A
Ericsson Minilink 6693 | 337.5 | 450 |  | 2x 16A
Ericsson Minilink 6352 | 48.75 | 65 |  | 1x 6A pro ODU
Huawei RTN 905-2A | 117.75 | 157 |  | 2x 6A
Huawei RTN 905-2E | 117.75 | 157 |  | 2x 6A
Huawei RTN 950 | 306 | 408 |  | 2x 10A
Huawei RTN 380R2 | 45 | 60 |  | 2x 6A pro ODU
Huawei RTN 380H | 60 | 80 |  | 2x 6A pro ODU
Huawei Rifu PDH | 60.75 | 81 | xxx55xxxxx | 10A
Huawei Rifu SDH | 120 | 160 | xxx53xxxxx | 10A
Marconi SDH LH ( bis 4 Sender-/Empfängerbaugruppen) | 390 | 520 | xxx53xxxxx
Marconi SDH SH DRS155 | 138.75 | 185 | xxx53xxxxx

## Zusatzequipment Transport (hidden)
Zusatzequipment Transport | Leistung [W] x 0,8 | Leistung in [W] |  | Anschluss 48V
NTPM Einschubrahmen | 24 | 30 |  | 1x 3A
ADM Siemens | 80 | 100 |  | 1x 10A
DSL SLAM | 240 | 300 | xxx77xxxxx
OHAU | 20.8 | 26
Siemens Alarmconverter | 80 | 100 | xxx93xxxxx
ADVA IP Clock OSA5411 | 16 | 20 |  | 2x 2A bis 16A
Huawei IP Clock IPCLK3000 | 40 | 50 | xxx78xxxxx | 1x 3A
MRV | 24 | 30 | xxx93xxxxx | 1x 3A
RAD ETX 204A/H | 14.4 | 18 |  | 1x 3A
RAD ETX 205 | 13.6 | 17 |  | 1x 6A

## Systemtechnik 2G 3G 4G 5G (hidden)
Nokia | Leistung [W] x 0,65 Gleichzeitigkeitsfaktor | Leistung in [W] 100% |  | Anschluss 48V
Nicht vorhanden | 0 | 0
GSM Flexi BTS 4+4+4 | 850.2 | 1308 | xxx30xxxx | 60
GSM Flexi BTS 2+2+2 | 472.55 | 727 |  | 60
GSM / Edge Ultrasite Indoor 2+2+2 | 1040 | 1600 |  | 60
GSM / Edge Ultrasite Indoor 4+4+4 | 1300 | 2000 |  | 80
GSM / Edge Ultrasite Outdoor 2+2+2 | 910 | 1400 |  | 60
GSM / Edge Ultrasite Outdoor 4+4+4 | 1625 | 2500 |  | 80
GSM / Edge Ultrasite Outdoor IBBU 2+2+2 | 1300 | 2000 |  | 220V
GSM Flexi MR GSM900 2+2+2 (@40W/TRX) bis 4+4+4 (@20W/TRX) | 702.65 | 1081 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR GSM900 2+2+2 (@40W/TRX) bis 4+4+4 (@20W/TRX)2FXDB | 1323.4 | 2036 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR GSM1800 2+2+2 (@40W/TRX) bis 4+4+4 (@20W/TRX) | 721.5 | 1110 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR GSM1800 2+2+2 (@40W/TRX) bis 4+4+4 (@20W/TRX)2FXEB | 1361.1 | 2094 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR Dualband 2+2+2/2+2+2 (@40W/TRX) | 2602.6 | 4004 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR Dualband 4+4+4/4+4+4 (@40W/TRX u. Gesamtsumme <=12TRX) | 2602.6 | 4004 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR10 GSM900 2+2+2 (@40W/TRX) bis 4+4+4 (@20W/TRX) | 708.5 | 1090 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR10 GSM900 2+2+2 (@40W/TRX) bis 4+4+4 (@20W/TRX)2FXDB | 1329.25 | 2045 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR10 GSM1800 2+2+2 (@40W/TRX) bis 4+4+4 (@20W/TRX) | 727.35 | 1119 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR10 GSM1800 2+2+2 (@40W/TRX) bis 4+4+4 (@20W/TRX)2FXEB | 1366.95 | 2103 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR10 Dualband 2+2+2/2+2+2 (@40W/TRX) | 2608.45 | 4013 |  | siehe PHB
GSM Flexi MR10 Dualband 4+4+4/4+4+4 (@40W/TRX u. Gesamtsumme <=12TRX) | 2608.45 | 4013 |  | siehe PHB
UMTS Supreme ID,1 carrier omni, 20W, 64 HW | 578.5 | 890 | xxx31xxxx | 80
UMTS Supreme ID 1+1+1, 20W,128 HW | 1365 | 2100 |  | 80
UMTS Supreme ID 1+1+1, 20W, 320 HW | 1566.5 | 2410 |  | 80
UMTS Supreme ID 1+1+1, 20W, 384 HW | 1638 | 2520 |  | 80
UMTS Supreme OD 1 carrier omni, 20W, 64 HW | 812.5 | 1250 |  | 80
UMTS Supreme OD 1+1+1, 20W,128 HW | 1605.5 | 2470 |  | 80
UMTS Supreme OD 1+1+1, 20W, 320 HW | 1930.5 | 2970 |  | 80
UMTS Supreme OD 1+1+1, 20W, 384 HW | 1995.5 | 3070 |  | 80
UMTS Optima RF OD 1 carrier omni, 20W, 64 HW | 825.5 | 1270 |  | 80
UMTS Optima RF OD 1+1+1, 20W,128 HW | 1612 | 2480 |  | 80
UMTS Optima RF OD 1+1+1, 20W, 320 HW | 1833 | 2820 |  | 80
UMTS Optima RF OD 1+1+1, 20W, 384 HW | 1898 | 2920 |  | 80
UMTS Optima ID 1 carrier omni, 20W, 64 HW | 533 | 820 |  | 80
UMTS Optima ID 1+1+1, 20W,128 HW | 1254.5 | 1930 |  | 80
UMTS Optima ID 1+1+1, 20W, 320 HW | 1514.5 | 2330 |  | 80
UMTS Optima ID 1+1+1, 20W, 384 HW | 1605.5 | 2470 |  | 80
UMTS Flexi WCDMA (3G) 1+1+1, 20W, 128 HW channels | 409.5 | 630 |  | 80
UMTS Flexi WCDMA (3G) 2+2+2, 20W, 256 HW channels | 552.5 | 850 |  | 80
UMTS Flexi MR 1+1+1_ | 709.8 | 1092
UMTS Flexi MR 2+2+2 | 709.8 | 1092
UMTS Flexi MR 3+3+3 | 1391.65 | 2141
UMTS Flexi MR 4+4+4 | 1391.65 | 2141
UMTS Flexi MR10 1+1+1 | 717.6 | 1104
UMTS Flexi MR10 1+1+1+1 | 1292.2 | 1988
UMTS Flexi MR10 2+2+2 | 717.6 | 1104
UMTS Flexi MR10 2+2+2+2 | 1292.2 | 1988
UMTS Flexi MR10 3+3+3 | 1347.45 | 2073
UMTS Flexi MR10 3+3+3+3 | 1922.05 | 2957
UMTS Flexi MR10 4+4+4 | 1347.45 | 2073
UMTS Flexi MR10 4+4+4+4 | 1922.05 | 2957
UMTS Flexi MR10 6+6+6 | 1347.45 | 2073
UMTS Flexi MR10 6+6+6+6 | 2003.3 | 3082
LTE Flexi Multiradio BTS 1+1+1 LTE 800 | 737.75 | 1135 | xxx32xxxx | 50
LTE Flexi Multiradio BTS 1+1+1 LTE 2600 | 926.25 | 1425 |  | 50
LTE Flexi RRH 1+1+1 LTE 800 | 526.5 | 810 |  | 50
LTE Flexi RRH 1+1+1 LTE 2600 | 926.25 | 1425 |  | 50
LTE Flexi MR10 LTE800 1+1+1 | 949.65 | 1461
LTE Flexi MR10 LTE800 1+1+1+1 | 1870.7 | 2878
LTE Flexi MR10 LTE1800 1+1+1 | 1366.95 | 2103
LTE Flexi MR10 LTE1800 1+1+1+1 | 2065.7 | 3178
LTE Flexi MR10 LTE1800 1+1+1+1+1 | 2705.3 | 4162
LTE Flexi MR10 LTE2600 1+1+1 | 830.05 | 1277
LTE Flexi MR10 LTE2600 1+1+1+1 | 1631.5 | 2510
LTE Flexi MR10 LTE800/2600 1+1+1_1+1+1 | 1751.1 | 2694
LTE Flexi MR10 LTE800/2600 1+1+1+1_1+1+1+1 | 3414.45 | 5253
LTE Flexi MR10 LTE800/1800 1+1+1_1+1+1 | 2288 | 3520
LTE Flexi MR10 LTE800/1800 1+1+1+1_1+1+1+1 | 3848.65 | 5921
LTE Flexi MR10 LTE800/1800/2600 1+1+1_1+1+1_1+1+1 | 3089.45 | 4753
Nokia FRPD Flexi RFM 6-pipe 700 240W | 637.65 | 981 | RFM | siehe PHB
Nokia ARPA Airscale RFM 6T6R 700 6x60W | 705.9 | 1086 |  | siehe PHB
Nokia FRMF Flexi RFM 800 EU 6 pipe 6x60W | 861.9 | 1326 |  | siehe PHB
Nokia ARMA AirScale RFM 6T6R B20 6x60W | 745.55 | 1147 |  | siehe PHB
Nokia FRMA Flexi RFM 800 EU Triple 40W | 437.45 | 673 |  | siehe PHB
Nokia FXDB Flexi RFM 900 triple 80W | 604.5 | 930 |  | siehe PHB
Nokia FXEB Flexi RFM 1800 TRIPLE 80W | 639.6 | 984 |  | siehe PHB
Nokia FXED Flexi RFM 1800 6 pipe 60W | 851.5 | 1310 |  | siehe PHB
Nokia FXEF Flexi RFM 1800 TRIPLE 80W | 639.6 | 984 |  | siehe PHB
Nokia AREA AirScale RFM 6T6R 1800 480W | 967.2 | 1488 |  | siehe PHB
Nokia FRGP Flexi RFM 3TX 2100 60W (MR) | 493.35 | 759 |  | siehe PHB
Nokia FRGT Flexi RFM 3TX 2100 80W | 574.6 | 884 |  | siehe PHB
Nokia FRGX Flexi RFM 3TX 2100 80W | 574.6 | 884 |  | siehe PHB
Nokia FRHA Flexi RFM 2600 Triple 40W | 536.25 | 825 |  | siehe PHB
Nokia FRHF Flexi RFM 6TX 2600 upper 50 MHz | 742.3 | 1142 |  | siehe PHB
Nokia ARHA AirScale RFM 6T6R B7 2600 360W | 904.8 | 1392 |  | siehe PHB
Nokia FRMA Flexi RFM 800 EU Triple 40W | 437.45 | 673 |  | siehe PHB
Nokia FSMF System Module (MR10) | 81.25 | 125 |  | siehe PHB
Nokia FSME System Module (MR) | 188.5 | 290 |  | siehe PHB
Nokia ESMB with FIQB | 40.95 | 63 |  | siehe PHB
Nokia FBBA Capacity Extension Sub-Module | 55.25 | 85 |  | siehe PHB
Nokia FBBC Capacity Extension Sub-Module | 59.15 | 91 |  | siehe PHB
Nokia FTIB Transport PDH/Ethernet/ToP (MR) | 11.7 | 18 |  | siehe PHB
Nokia FTIF Transport PDH / Ethernet 1 | 6.5 | 10 |  | siehe PHB
Nokia AMIA AirScale Subrack | 26 | 40 |  | siehe PHB
Nokia FCOB Flexi Outdoor Casing | 97.5 | 150 |  | siehe PHB
Nokia ASIA AirScale Common | 83.85 | 129 |  | siehe PHB
Nokia ASIB AirScale Common | 102.7 | 158 |  | siehe PHB
Nokia ABIA AirScale Capacity Unit | 102.7 | 158 |  | siehe PHB
Nokia ASIK Airscale Common Unit 5G | 102.7 | 158 |  | siehe PHB
Nokia ABIL AirScale Capacity Unit 5G | 129.35 | 199 |  | siehe PHB
Nicht vorhanden | 0 | 0 | Konfig |  | Konfig-Stufen aus Nokia-Liste: Tabelle von Nokia Power Consumption v1.00.xlsx
N1_L800+G(L)900 | 2000 | 4000 |  | siehe PHB
N2_L800+G900+G1800 | 3500 | 7000 |  | siehe PHB
N3_L800+G(L)900+GL1800 | 3500 | 7000 |  | siehe PHB
N4_L800+G900+G1800+U2100 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
N5_L800+G(L)900+U2100 | 3000 | 6000 |  | siehe PHB
N6_L800+G(L)900+GL1800+U2100 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
N7_L800+G(L)900+L1800+U2100 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
N8_L800+G900+GL1800+U2100+L2600 | 6000 | 12000 |  | siehe PHB
N9_L800+G900+L1800+U2100+L2600 | 6000 | 12000 |  | siehe PHB
N11_GL1800+U2100 | 2500 | 5000 |  | siehe PHB
N12_GL1800+U2100+L2600 | 4000 | 8000 |  | siehe PHB
N13_L1800+U2100 | 2500 | 5000 |  | siehe PHB
N16_L800+G(L)900+L1800 | 3500 | 7000 |  | siehe PHB
N17_L1800+L2600 | 3000 | 6000 |  | siehe PHB
N18_L800+G900+L1800+L2600 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
N207_L800+G900+L1800+UL2100 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
N209_L800+G900+L1800+UL2100+L2600 | 6000 | 12000 |  | siehe PHB
N211_L1800+UL2100 | 2500 | 5000 |  | siehe PHB
N212_L1800+UL2100+L2600 | 4000 | 8000 |  | siehe PHB
N309_L800+G900+L1800+UL2100+L2600 | 6000 | 12000 |  | siehe PHB
N312_L1800+UL2100+L2600 | 4000 | 8000 |  | siehe PHB
N317_L1800+L2600 | 3000 | 6000 |  | siehe PHB
N318_L800+G900+L1800+L2600 | 2000 | 4000 |  | siehe PHB
N407_L800+G900+L1800+UL2100 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
N409_L800+G900+L1800+UL2100+L2600 | 6000 | 12000 |  | siehe PHB
N411_L1800+UL2100 | 2500 | 5000 |  | siehe PHB
N412_L1800+UL2100+L2600 | 4000 | 8000 |  | siehe PHB
N417_L1800+L2600 | 3000 | 6000 |  | siehe PHB
N418_L800+G900+L1800+L2600 | 5000 | 10000 |  | siehe PHB
N7001_L700+L800+G900 | 2000 | 4000 |  | siehe PHB
N7003_L700+L800+G900+GL1800 | 3500 | 7000 |  | siehe PHB
N7005_L700+L800+G900+U2100 | 3000 | 6000 |  | siehe PHB
N7006_L700+L800+G900+GL1800+U2100 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
N7007_L700+L800+G900+L1800+UL2100 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
N7016_L700+L800+G900+L1800 | 3500 | 7000 |  | siehe PHB
N7205_L700+L800+G900+U2100 | 3000 | 6000 |  | siehe PHB
N7207_L700+L800+G900+L1800+UL2100 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
5G N3_L800+G900+GL1800+N3600 | 5500 | 11000 |  | siehe PHB
5G N5_L700+L800+G900+U2100 | 5000 | 10000 |  | siehe PHB
5G N7_L700+L800+G900+L1800+UL2100+N3600 | 6500 | 13000 |  | siehe PHB
5G N9_L800+G900+L1800+U2100+L2600+N3600 | 8000 | 16000 |  | siehe PHB
5G N11_L1800+UL2100+N3600 | 6000 | 12000 |  | siehe PHB
5G N12_L1800+UL2100+L2600+N3600 | 6000 | 12000 |  | siehe PHB
5G N17_L1800+L2600+N3600 | 5000 | 10000 |  | siehe PHB
5G N18_L800+G900+L1800+L2600+N3600 | 7000 | 14000 |  | siehe PHB
5G N407_L800+G900+L1800+UL2100+N3600 | 6500 | 13000 |  | siehe PHB
5G N409_L800+G900+L1800+UL2100+L2600+N3600 | 8000 | 16000 |  | siehe PHB
5G N411_L1800+UL2100+N3600 | 4500 | 9000 |  | siehe PHB
5G N412_L1800+UL2100+L2600+N3600 | 6000 | 12000 |  | siehe PHB
5G N417_L1800+L2600+N3600 | 5000 | 10000 |  | siehe PHB
5G N418_L800+G900+L1800+L2600+N3600 | 7000 | 14000 |  | siehe PHB
Huawei | Leistung [W] x 0,65 Gleichzeitigkeitsfaktor | Leistung in [W] 100% |  | Anschluss 48V
Nicht vorhanden | 0 | 0
GSM DBS 3900 2+2+2 1800MHz | 520 | 800 | xxx30xxxx | 30
GSM DBS 3900 4+4+4 900MHz | 474.5 | 730 |  | 30
GSM DBS 3900 4+4+4 1800MHz | 500.5 | 770 |  | 30
GSM BTS 3900A 2+2+2 900MHz | 533 | 820 |  | 2x30
GSM BTS 3900A 2+2+2 1800MHz | 494 | 760 |  | 2x30
GSM BTS 3900A 4+4+4 900MHz | 747.5 | 1150 |  | 2x30
GSM BTS 3900A 4+4+4 1800MHz | 741 | 1140 |  | 2x30
GSM BTS 3900 2+2+2 900MHz | 507 | 780 |  | 80
GSM BTS 3900 2+2+2 1800MHz | 468 | 720 |  | 80
GSM BTS 3900 4+4+4 900MHz | 676 | 1040 |  | 80
GSM BTS 3900 4+4+4 1800MHz | 702 | 1080 |  | 80
UMTS DBS 3900 WCDMA 1+1+1 | 260 | 400 | xxx31xxxxx | 30
UMTS DBS 3900 WCDMA 2+2+2 | 357.5 | 550 |  | 30
UMTS BTS 3900A WCDMA 1+1+1 | 409.5 | 630 |  | 2x 30
UMTS BTS 3900A WCDMA 2+2+2 | 474.5 | 730 |  | 2x 30
UMTS BTS 3900 WCDMA 1+1+1 | 338 | 520 |  | 80
UMTS BTS 3900 WCDMA 2+2+2 | 396.5 | 610 |  | 80
LTE BTS 3900 L800 | 468 | 720 | xxx32xxxx | 50
LTE BTS 3900 L2600 | 555.75 | 855 |  | 50 | Konfig.-Stufen aus Huawei-Liste: Huawei APM30_DC1-Power-Consumtion_V5.3.xlsx
Nicht vorhanden | 0 | 0 | Konfig
N1/A_G900-L800 DBS | 1443.75 | 2625 |  | siehe PHB
N1/B_G900+L800 Macro | 1582.35 | 2877 |  | siehe PHB
N2/A_G900+G1800+L800 DBS | 2296.25 | 4175 |  | siehe PHB
N2/B_G900+G1800+L800 Macro | 2511.85 | 4567 |  | siehe PHB
N3/A_G900+GL1800+L800 DBS | 2385.9 | 4338 |  | siehe PHB
N3/B_G900+GL1800+L800 Macro | 2601.5 | 4730 |  | siehe PHB
N4/A_(L800 DBS+G900+G1800)+U2100 DBS | 3000.8 | 5456 |  | siehe PHB
N4/B_(L800 DBS+G900+G1800)+U2100 Macro | 3048.65 | 5543 |  | siehe PHB
N4/C_(L800 Macro+G900+G1800)+U2100 DBS | 3201 | 5820 |  | siehe PHB
N4/D_(L800 Macro+G900+G1800)+U2100 Macro | 3248.85 | 5907 |  | siehe PHB
N5/A_(G900+L800 DBS)+U2100 DBS | 2209.35 | 4017 |  | siehe PHB
N5/B_(G900+L800 Macro)+U2100 DBS | 2338.05 | 4251 |  | siehe PHB
N5/C_(G900+U2100 Macro)+L800 DBS | 2257.2 | 4104 |  | siehe PHB
N5/D_(G900+L800 Macro)+U2100 Macro | 2385.9 | 4338 |  | siehe PHB
N6/A_(G900+GL1800+L800 DBS)+U2100 DBS | 3116.3 | 5666 |  | siehe PHB
N6/B_(G900+GL1800+L800 DBS)+U2100 Macro | 3164.15 | 5753 |  | siehe PHB
N6/C_(G900+GL1800+L800 Macro)+U2100 DBS | 3245 | 5900 |  | siehe PHB
N6/D_(G900+GL1800+L800 Macro)+U2100 Macro | 3292.85 | 5987 |  | siehe PHB
N7/A_(L800 DBS+G900+L1800 DBS)+U2100 DBS | 2774.2 | 5044 |  | siehe PHB
N7/B_(G900+U2100 Macro)+(L800 DBS+L1800 DBS) | 2902.9 | 5278 |  | siehe PHB
N7/C_(L800 DBS+G900+L1800 Macro)+U2100 DBS | 3032.7 | 5514 |  | siehe PHB
N7/D_(L800 DBS+G900+L1800 DBS)+U2100 Macro | 2822.05 | 5131 |  | siehe PHB
N7/E_(L800 Macro+G900+L1800 DBS)+U2100 Macro | 2950.75 | 5365 |  | siehe PHB
N7/F_(L800 DBS+G900+L1800 Macro)+U2100 Macro | 3080.55 | 5601 |  | siehe PHB
N7/G_(L800 Macro+G900+L1800 Macro)+U2100 Macro | 3209.25 | 5835 |  | siehe PHB
N8/A_(G900+GL1800+L800 DBS+L2600 DBS)+U2100 DBS | 3491.4 | 6348 |  | siehe PHB
N8/B_(G900+GL1800+L800 DBS+L2600 DBS)+U2100 Macro | 3691.6 | 6712 |  | siehe PHB
N8/C_(G900+GL1800+L800 DBS+L2600 Macro)+U2100 DBS | 3870.9 | 7038 |  | siehe PHB
N8/D_(G900+GL1800+L800 Macro+L2600 Macro)+U2100 DBS | 3999.6 | 7272 |  | siehe PHB
N8/E_(G900+GL1800+L800 DBS+L2600 DBS)+U2100 Macro | 3539.25 | 6435 |  | siehe PHB
N8/F_(G900+GL1800+L800 Macro+L2600 DBS)+U2100 Macro | 3739.45 | 6799 |  | siehe PHB
N8/G_(G900+GL1800+L800 DBS+L2600 Macro)+U2100 Macro | 3918.75 | 7125 |  | siehe PHB
N8/H_(G900+GL1800+L800 Macro+L2600 Macro)+U2100 Macro | 4047.45 | 7359 |  | siehe PHB
N9/A_(G900+U2100 Macro)+(L800 DBS+L1800 DBS+L2600 DBS) | 3149.3 | 5726 |  | siehe PHB
N9/B_(G900+L1800 DBS+L800 Macro+L2600 DBS)+U2100 DBS | 3278 | 5960 |  | siehe PHB
N9/C_(G900+L1800 Macro+L800 DBS+L2600 DBS)+U2100 DBS | 3407.8 | 6196 |  | siehe PHB
N9/D_(G900+L1800 DBS+L800 DBS+L2600 Macro)+U2100 DBS | 3457.3 | 6286 |  | siehe PHB
N9/E_(G900+L1800 Macro+L800 Macro+L2600 DBS)+U2100 DBS | 3608 | 6560 |  | siehe PHB
N9/F_(G900+L1800 DBS+L800 Macro+L2600 Macro)+U2100 DBS | 3657.5 | 6650 |  | siehe PHB
N9/G_(G900+L1800 Macro+L800 DBS+L2600 Macro)+U2100 DBS | 3787.3 | 6886 |  | siehe PHB
N9/H_(G900+L1800 Macro+L800 Macro+L2600 Macro)+U2100 DBS | 3916 | 7120 |  | siehe PHB
N9/I_(G900+L1800 DBS+L800 DBS+L2600 DBS)+U2100 Macro | 3197.15 | 5813 |  | siehe PHB
N9/J_(G900+L1800 DBS+L800 Macro+L2600 DBS)+U2100 Macro | 3325.85 | 6047 |  | siehe PHB
N9/K_(G900+L1800 Macro+L800 DBS+L2600 DBS)+U2100 Macro | 3455.65 | 6283 |  | siehe PHB
N9/L_(G900+L1800 DBS+L800 DBS+L2600 Macro)+U2100 Macro | 3505.15 | 6373 |  | siehe PHB
N9/L_(G900+L1800 Macro+L800 Macro+L2600 DBS)+U2100 Macro | 3584.35 | 6517 |  | siehe PHB
N9/M_(G900+L1800 DBS+L800 Macro+L2600 Macro)+U2100 Macro | 3705.35 | 6737 |  | siehe PHB
N9/O_(G900+L1800 Macro+L800 DBS+L2600 Macro)+U2100 Macro | 3835.15 | 6973 |  | siehe PHB
N9/P_(G900+L1800 Macro+L800 Macro+L2600 Macro)+U2100 Macro | 3963.85 | 7207 |  | siehe PHB
N11/A_(GL1800)+(U2100 DBS) | 1951.95 | 3549 |  | siehe PHB
N11/B_(GL1800)+(U2100 Macro) | 1999.8 | 3636 |  | siehe PHB
N12/A_(GL1800+L2600 DBS)+U2100 DBS | 2327.05 | 4231 |  | siehe PHB
N12/B_(GL1800+L2600 DBS)+U2100 Macro | 2634.5 | 4790 |  | siehe PHB
N12/C_(GL1800+L2600 DBS)+U2100 Macro | 2374.9 | 4318 |  | siehe PHB
N12/D_(GL1800+L2600 Macro)+U2100 Macro | 2682.35 | 4877 |  | siehe PHB
N13/A_L1800+U2100 DBS | 2001.45 | 3639 |  | siehe PHB
N13/B_L1800 DBS+U2100 Macro | 1697.85 | 3087 |  | siehe PHB
N13/C_L1800 Macro+U2100 Macro | 2053.15 | 3733 |  | siehe PHB
N16/A_L800+G900+L1800 DBS | 2052.05 | 3731 |  | siehe PHB
N16/B_L800 DBS+G900+L1800 DBS | 2190.65 | 3983 |  | siehe PHB
N16/C_G900+L800 DBS+L1800 Macro | 2330.35 | 4237 |  | siehe PHB
N16/D_G900+L800 Macro+L1800 Macro | 2545.95 | 4629 |  | siehe PHB
N17A_L1800 Macro+L2600 Macro | 1582.35 | 2877 |  | siehe PHB
N17/B_L1800 Macro+L2600 Macro | 1916.75 | 3485 |  | siehe PHB
N17/C_L1800+L2600 DBS | 1147.85 | 2087 |  | siehe PHB
N17/D_L1800+L2600 DBS | 1488.3 | 2706 |  | siehe PHB
N17/E_L1800 Macro+L2600 DBS | 1186.35 | 2157 |  | siehe PHB
N17/F_L1800 Macro+L2600 DBS | 1539.45 | 2799 |  | siehe PHB
N18/A_G900 Macro+L800 Macro+L1800 Macro+L2600 Macro | 2605.35 | 4737 |  | siehe PHB
N18/B_G900 DBS+L800 Macro+L1800 Macro+L2600 Macro | 2666.95 | 4849 |  | siehe PHB
N18/C_L800+G900+L1800+L2600 DBS | 1970.65 | 3583 |  | siehe PHB
N18/D_L800+G900+L1800+L2600 DBS | 2602.05 | 4731 |  | siehe PHB
N18/E_L1800 Macro + L800+G900+L2600 DBS | 2055.35 | 3737 |  | siehe PHB
N18/F_L1800+L2600 Macro + L800+G900 DBS | 3304.4 | 6008 |  | siehe PHB
N207/A_G900 Macro+L800 Macro+L1800 Macro+UL2100 Macro | 2725.8 | 4956 |  | siehe PHB
N207/B_G900 Macro+L800 Macro+L1800 Macro+UL2100 Macro | 3474.35 | 6317 |  | siehe PHB
N207/C_G900 Macro+L1800 Macro+UL2100 Macro+L800 DBS | 3260.95 | 5929 |  | siehe PHB
N207/D_G900 Macro+L800 Macro+UL2100 DBS+L1800 DBS | 3853.3 | 7006 |  | siehe PHB
N207/E_G900 Macro+L1800 Macro+L800 DBS+UL2100 DBS | 3509 | 6380 |  | siehe PHB
N207/F_G900 DBS+L800 DBS+L1800 DBS+UL2100 DBS | 2388.65 | 4343 |  | siehe PHB
N207/G_G900 DBS+L800 DBS+L1800 DBS+UL2100 DBS | 3239.5 | 5890 |  | siehe PHB
N209/A_G900 Macro+L800 Macro+L1800 Macro+UL2100 Macro+L2600 Macro | 3457.85 | 6287 |  | siehe PHB
N209/B_G900 DBS+L800 Macro+L1800 Macro+UL2100 Macro+L2600 Macro | 3553.55 | 6461 |  | siehe PHB
N209/C_G900 Macro+L800 DBS+L1800 Macro+UL2100 Macro+L2600 DBS | 3117.95 | 5669 |  | siehe PHB
N209/D_G900 Macro+L800 Macro+L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 Macro | 3419.35 | 6217 |  | siehe PHB
N209/E_G900 Macro+L800 Macro+L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 3159.75 | 5745 |  | siehe PHB
N209/F_G900 DBS+L800 DBS+L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 2762.65 | 5023 |  | siehe PHB
N211/A_L1800 Macro+UL2100 Macro | 1684.65 | 3063 |  | siehe PHB
N211/B_L1800 DBS+UL2100 DBS | 1584 | 2880 |  | siehe PHB
N212/A_L1800 Macro+UL2100 Macro+L2600 Macro | 2296.8 | 4176 |  | siehe PHB
N212/B_L1800 Macro+UL2100 Macro+L2600 Macro | 3013.45 | 5479 |  | siehe PHB
N212/C_L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 1907.95 | 3469 |  | siehe PHB
N212/D_L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 1920.05 | 3491 |  | siehe PHB
N212/E_L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 2422.75 | 4405 |  | siehe PHB
N212/F_L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 2316.6 | 4212 |  | siehe PHB
N309/A-F_same as N209 | 2762.65 | 5023 |  | siehe PHB
N312/A-F_same as N212 | 2316.6 | 4212 |  | siehe PHB
N317/A-F_same as N17 | 2666.95 | 4849 |  | siehe PHB
N318/A-F_same as N18 | 3304.4 | 6008 |  | siehe PHB
N407/A_L800 Macro+ G900 Macro+L1800 Macro+UL2100 Macro | 2802.8 | 5096 |  | siehe PHB
N407/B_L800 DBS+ G900 DBS+L1800 DBS+UL2100 DBS | 2642.75 | 4805 |  | siehe PHB
N407/C_L800 DBS+ G900 DBS+L1800 DBS+UL2100 DBS | 3632.75 | 6605 |  | siehe PHB
N407/D_L800 DBS+ G900 DBS+L1800 DBS+UL2100 DBS | 3003.55 | 5461 |  | siehe PHB
N409/A_L800 Macro+ G900 Macro+L1800 Macro+UL2100 Macro+L2600 DBS | 3725.7 | 6774 |  | siehe PHB
N409/B_L800 DBS+ G900 DBS+L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 3411.65 | 6203 |  | siehe PHB
N409/C_L800 DBS+ G900 DBS+L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 3592.6 | 6532 |  | siehe PHB
N411/A_L1800 Macro+UL2100 Macro | 1767.7 | 3214 |  | siehe PHB
N411/B_L1800 DBS+UL2100 DBS | 1870 | 3400 |  | siehe PHB
N411/C_L1800 DBS+UL2100 DBS | 2585.55 | 4701 |  | siehe PHB
N411/D_L1800 DBS+UL2100 DBS | 2258.3 | 4106 |  | siehe PHB
N412/A_L1800 Macro+UL2100 Macro+L2600 Macro | 2400.2 | 4364 |  | siehe PHB
N412/B_L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 2686.2 | 4884 |  | siehe PHB
N412/C_L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 3655.85 | 6647 |  | siehe PHB
N412/D_L1800 DBS+UL2100 DBS+L2600 DBS | 3007.4 | 5468 |  | siehe PHB
N417/A_L1800 Macro+L2600 Macro | 1618.1 | 2942 |  | siehe PHB
N417/B_L1800 DBS+L2600 DBS | 1879.9 | 3418 |  | siehe PHB
N417/C_L1800 DBS+L2600 DBS | 2433.75 | 4425 |  | siehe PHB
N417/D_L1800 DBS+L2600 DBS | 2201.65 | 4003 |  | siehe PHB
N418/A_L800 Macro+G900 Macro+L1800 Macro+L2600 Macro | 2779.7 | 5054 |  | siehe PHB
N418/B_L800 DBS+G900 DBS+L1800 DBS+L2600 DBS | 2786.85 | 5067 |  | siehe PHB
N418/C_L800 DBS+G900 DBS+L1800 DBS+L2600 DBS | 3108.05 | 5651 |  | siehe PHB
N418/B_L800 DBS+G900 DBS+L1800 DBS+L2600 DBS | 3665.2 | 6664 |  | siehe PHB
N7001/A_G900 Macro+L700 DBS+L800 DBS | 1463.55 | 2661 |  | siehe PHB
N7001/B_L700+L800+G900 DBS | 1380.5 | 2510 |  | siehe PHB
N7001/C_L700+L800+G900 DBS | 1619.75 | 2945 |  | siehe PHB
N7003/A_G900 Macro+L700 DBS+L800 DBS+GL1800 DBS | 2138.95 | 3889 |  | siehe PHB
N7003/B_G900+GL1800+L800 DBS | 1757.8 | 3196 |  | siehe PHB
N7003/C_G900+GL1800+L800 DBS | 2077.9 | 3778 |  | siehe PHB
N7005/A_(G900 Macro+L700 DBS+L800 DBS)+U2100 DBS | 2165.9 | 3938 |  | siehe PHB
N7005/B_(G900+L800 Macro+L700 DBS)+U2100 DBS oder (G900+L700+L800 DBS)+U2100 Macro | 2236.3 | 4066 |  | siehe PHB
N7005/C_(G900+L800 Macro+L700 DBS)+U2100 Macro | 2400.75 | 4365 |  | siehe PHB
N7005/D_(G900+L700+L800 DBS)+U2100 DBS | 2165.9 | 3938 |  | siehe PHB
N7005/E_(G900+L700+L800 DBS)+U2100 DBS | 2674.65 | 4863 |  | siehe PHB
N7006/A_(G900 Macro+L700 DBS+L800 DBS+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 2708.75 | 4925 |  | siehe PHB
N7006/B_(G900+L800+GL1800 Macro+L700 DBS)+U2100 DBS oder (G900+L700+L800 DBS)+U2100 Macro | 2779.7 | 5054 |  | siehe PHB
N7006/C_(G900+L800+GL1800 Macro+L700 DBS)+U2100 Macro | 2943.6 | 5352 |  | siehe PHB
N7006/D_(G900+L700+L800+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 2708.75 | 4925 |  | siehe PHB
N7006/E_(G900+L700+L800+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 3388.55 | 6161 |  | siehe PHB
N7007/A_(G900 Macro+L700 DBS+L800 DBS+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 2708.75 | 4925 |  | siehe PHB
N7007/B_(G900+L800+GL1800 Macro+L700 DBS)+U2100 DBS oder (G900+L700+L800 DBS)+U2100 Macro | 2779.7 | 5054 |  | siehe PHB
N7007/C_(G900+L800+GL1800 Macro+L700 DBS)+U2100 Macro | 2943.6 | 5352 |  | siehe PHB
N7007/D_(G900+L700+L800+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 2708.75 | 4925 |  | siehe PHB
N7007/E_(G900+L700+L800+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 3388.55 | 6161 |  | siehe PHB
N7016/A_G900 Macro+L700 DBS+L800 DBS+GL1800 DBS | 2171.95 | 3949 |  | siehe PHB
N7016/B_G900+GL1800+L800 DBS | 1757.8 | 3196 |  | siehe PHB
N7016/C_G900+GL1800+L800 DBS | 2229.15 | 4053 |  | siehe PHB
N7205/A_(G900 Macro+L700 DBS+L800 DBS)+U2100 DBS | 2165.9 | 3938 |  | siehe PHB
N7205/B_(G900+L700+L800 DBS)+U2100 DBS | 2165.9 | 3938 |  | siehe PHB
N7205/C_(G900+L700+L800 DBS)+U2100 DBS | 2729.65 | 4963 |  | siehe PHB
N7207/A_(G900 Macro+L700 DBS+L800 DBS+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 2708.75 | 4925 |  | siehe PHB
N7207/B_(G900+L700+L800+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 2708.75 | 4925 |  | siehe PHB
N7207/C_(G900+L700+L800+GL1800 DBS)+U2100 DBS | 3388.55 | 6161 |  | siehe PHB
5G N3/A_G900+GL1800+L800 DBS + N3600 AAU | 1802.35 | 3277 |  | siehe PHB
5G N3/B_G900+GL1800+L800 DBS + N3600 AAU | 1802.35 | 3277 |  | siehe PHB
5G N5/A_(G900+L800 DBS+N3600 AAU) + U2100 DBS | 2519.55 | 4581 |  | siehe PHB
5G N5/B_(G900+L800 DBS+ N3600 AAU) + U2100 DBS | 2519.55 | 4581 |  | siehe PHB
5G N7/A_(G900+L800+GL1800 DBS+N3600 AAU)+U2100 DBS | 2549.8 | 4636 |  | siehe PHB
5G N7/B_(G900+L800+GL1800 DBS+N3600 AAU)+U2100 DBS | 2677.95 | 4869 |  | siehe PHB
5G N9/A_(G900+L1800 DBS+L800 DBS+L2600 DBS+N3600 AAU)+U2100 DBS | 2580.6 | 4692 |  | siehe PHB
5G N9/B_(G900+L1800 DBS+L800 DBS+L2600 DBS+N3600 AAU)+U2100 DBS | 2708.2 | 4924 |  | siehe PHB
5G N11/A_L1800+UL2100 DBS + N3600 AAU | 2519.55 | 4581 |  | siehe PHB
5G N11/B_L1800+UL2100 DBS + N3600 AAU | 3128.95 | 5689 |  | siehe PHB
5G N12/A_L1800+UL2100+L2600 DBS + N3600AAU | 2549.8 | 4636 |  | siehe PHB
5G N12/B_L1800+UL2100+L2600 DBS + N3600AAU | 3169.1 | 5762 |  | siehe PHB
5G N17/A_L1800+L2600 DBS + N3600 AAU | 1936 | 3520 |  | siehe PHB
5G N17/B_L1800+L2600 DBS + N3600 AAU | 2581.7 | 4694 |  | siehe PHB
5G N18/A_L800+G900+L1800+L2600 DBS + N3600 AAU | 1865.05 | 3391 |  | siehe PHB
5G N18/B_L800+G900+L1800+L2600 DBS + N3600 AAU | 2486.55 | 4521 |  | siehe PHB
5G N407/A_L800+G900+L1800+UL2100 DBS + N3600 AAU | 3031.6 | 5512 |  | siehe PHB
5G N407/B_L800+G900+L1800+UL2100 DBS + N3600 AAU | 3811.5 | 6930 |  | siehe PHB
5G N409/A_L800+G900+L1800+UL2100+L2600 DBS + N3600 AAU | 3835.15 | 6973 |  | siehe PHB
5G N409/B_L800+G900+L1800+UL2100+L2600 DBS + N3600 AAU | 4882.9 | 8878 |  | siehe PHB
5G N411/A_L1800+UL2100 DBS + N3600 AAU | 2230.25 | 4055 |  | siehe PHB
5G N411/B_L1800+UL2100 DBS + N3600 AAU | 2743.4 | 4988 |  | siehe PHB
5G N412/A_L1800+UL2100+L2600 DBS + N3600 AAU | 2973.3 | 5406 |  | siehe PHB
5G N412/B_L1800+UL2100+L2600 DBS + N3600 AAU | 3733.95 | 6789 |  | siehe PHB
5G N417/A_L1800+L2600 DBS + N3600 AAU | 2468.4 | 4488 |  | siehe PHB
5G N417/B_L1800+L2600 DBS + N3600 AAU | 3291.75 | 5985 |  | siehe PHB
5G N418/A_L800+G900+L1800+L2600 DBS + N3600 AAU | 3364.35 | 6117 |  | siehe PHB
5G N418/B_L800+G900+L1800+L2600 DBS + N3600 AAU | 4485.25 | 8155 |  | siehe PHB
Nokia FHPD AirScale RRH 2T2R B28 700 120W | 165.75 | 221 | RRH | siehe PHB
Nokia AHPD AirScale RRH 2T4R B28 700 120W | 294.75 | 393 |  | siehe PHB
Nokia FRMB Flexi RRH 2TX 800 40W+40W | 292.5 | 390 |  | siehe PHB
Nokia AHMA AirScale RRH 2T4R 800 120W | 295.5 | 394 |  | siehe PHB
Nokia AHPMDA AirScale RRH 2T2R 700/800/900 240W dual band | 429 | 572 |  | siehe PHB
Nokia AHPMDA AirScale RRH 2T2R 700/800/900 240W triple band | 729.75 | 973 |  | siehe PHB
Nokia AHPMDB AirScale RRH 2T4R B8/20/28 700/800/900 240W dual band | 429 | 572 |  | siehe PHB
Nokia AHPMDB AirScale RRH 2T4R B8/20/28 700/800/900 240W triple band | 729.75 | 973 |  | siehe PHB
Nokia FHEB Flexi RRH 2TX/2RX 1800 60W+60W | 365.25 | 487 |  | siehe PHB
Nokia FHED Flexi RRH 4TR 1800 4x40W | 528.75 | 705 |  | siehe PHB
Nokia FHEL AirScale RRH 1800 2T2R B3 60W+60W | 338.25 | 451 |  | siehe PHB
Nokia AHEB AirScale RRH 4T4R 1800 160W | 376.5 | 502 |  | siehe PHB
Nokia AHEGB AirScale Dual RRH 4T4R 1800/2100 320W single mode | 566.25 | 755 |  | siehe PHB
Nokia AHEGB AirScale Dual RRH 4T4R 1800/2100 320W dual mode | 955.5 | 1274 |  | siehe PHB
Nokia FRGQ RRH 2TX/2RX 2100 40W+40W | 290.25 | 387 |  | siehe PHB
Nokia FRGY Flexi RRH 2TX/2RX 2100 60W+60W | 367.5 | 490 |  | siehe PHB
Nokia FRHB Flexi RRH 2TX 2600 40W+40W | 315.75 | 421 |  | siehe PHB
Nokia FRHG Flexi RRH 4T4R 2600 4x40W | 535.5 | 714 |  | siehe PHB
Nokia AHHB Airscale RRH 2600 4T/4R 4x40W | 420 | 560 |  | siehe PHB
Nokia AZQJ AirScale RRH 5G20A | 720 | 960 |  | siehe PHB
Nokia AZQL AirScale RRH 5G19B | 720 | 960 |  | siehe PHB
Huawei RRU3268 | 350 | 500 | RRU | 16 bis 30 A
Huawei RRU3959 | 413 | 590 |  | 16 bis 30 A
Huawei RRU5258 for Multi-Mode 3400MHz-3600MHz | 679 | 970 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5301 for LTE 2600MHz(4*40W) | 455.7 | 651 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5304 for Multi-Mode 2600MHz(4*60W) | 504 | 720 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5309 for LTE 800MHz(2*60W) | 311.5 | 445 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5509t for Multi-mode 700MHz-800MHz(2*140W) | 372.4 | 532 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5512t for Multi-mode 700+800+900MHz | 770 | 1100 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5513 for Multi-mode 1800MHz-2100MHz(4*80W) | 933.1 | 1333 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5513t for Multi-mode 1800+2100+2600MHz | 980 | 1400 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5901 for Multi-Mode 1800MHz(4*40W) | 366.8 | 524 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5905 for Multi-Mode 900MHz(2*80W) | 223.3 | 319 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5905 for Multi-Mode 1800MHz(2*80W) | 420 | 600 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5909 for Multi-mode 700MHz(2*60W) | 335.3 | 479 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5909 for Multi-Mode 2100MHz(2*60W) | 560 | 800 |  | 20 bis 30 A
Huawei RRU5909t for Multi-Mode 700+800+900MHz | 298.2 | 426 |  | 20 bis 30 A
WB ST 1 Nokia | 2389 | 4778
WB ST 2 Nokia | 5086 | 10172
WB ST 3 Nokia | 2896 | 5792
WB ST 4 Nokia | 4068 | 8136
WB ST 5 Nokia | 6178 | 12356
WB ST 6 Nokia | 6213 | 12426
WB ST 7 Nokia | 8191 | 16382
WB ST 8 Nokia | 5121 | 10242
WB ST 9 Nokia | 7099 | 14198
WB ST 1 Huawei | 1474 | 2948
WB ST 2 Huawei | 3591 | 7182
WB ST 3 Huawei | 2200 | 4400
WB ST 4 Huawei | 3510 | 7020
WB ST 5 Huawei | 4901 | 9802
WB ST 6 Huawei | 5291 | 10582
WB ST 7 Huawei | 6258 | 12516
WB ST 8 Huawei | 4088 | 8176
WB ST 9 Huawei | 5055 | 10110
Nokia AEQQ AirScale MAA 32T32R 192AE n78 200W | 712.5 | 950 | MAA / AAU | siehe PHB
Nokia AEQE AirScale MAA 64T64R 192AE n78 200W | 840 | 1120 |  | siehe PHB
Huawei AAU5310 TX3400-3600MHz/RX3400-3600MHz 32T32R 100W | 528.75 | 705 |  | 25 bis 30 A
Huawei AAU5614 TX3400-3600MHz/RX3400-3600MHz 64T64R 240W | 975 | 1300 |  | 25 bis 30 A
Huawei AAU5339w TX3540-3800MHz/RX3540-3800MHz 32T32R 240W | 861.75 | 1149 |  | 25 bis 30 A

## Batterie (hidden)
|  | Wing |  |  |  |  | Fiamm | [5 empty] | Enersys Hawker | [7 empty] | Exide Marathon | [6 empty] | Leoch |  |  |  |  | Genesis
Batterie |  | FT150W | FT92W | FT55W | FT33W | FT15W | FT150 | FT100 | FT55 | FT60 | FT40 | FT12 | 190F | 170F | 155F | 101F | 92F | 62F | 38F | 30F | M12V155FT | M12V125FT | M12V105FT | M12V90FT | M12V60FT | M12V50FT | M12V35FT | FT12_190 | FT12_150 | FT12_100 | FT12_55 | FT12_50 | NP12_12TFR
4 h | 240 Min. | 28 | 18 | 9 | 0 | 0.1 | 28 | 19.7 | 10.9 | 12 | 8 | 0.1 | 30 | 27 | 19 | 16 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19 | 17 | 13 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 36 | 28 | 19 | 10 | 9 | 2
2 h | 120 Min. | 45 | 41 | 22 | 0 | 0.1 | 49 | 33.2 | 18.4 | 20.4 | 13.5 | 0.1 | 43 | 37 | 28 | 22 | 14 | 9 | 0.1 | 0.1 | 27 | 22.5 | 17 | 16 | 11 | 5 | 0.1 | 63 | 48 | 32 | 17 | 16 | 4
60 Min | 60 Min. | 81 | 52 | 28 | 0 | 0 | 82 | 56 | 29.4 | 33.3 | 23.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 85 | 62 | 46 | 28 | 25 | 22 | 85 | 72 | 56 | 52 | 32 | 26 | 21 | 100 | 79 | 52 | 29 | 26 | 7
30 Min. | 30 Min. | 140 | 90 | 50 | 0 | 0 | 125 | 86.6 | 44.1 | 48.9 | 33.3 | 16 | 0.1 | 0.1 | 140 | 100 | 73 | 48 | 45 | 38 | 140 | 112 | 94 | 82 | 54 | 40 | 36 | 0.1 | 125 | 83 | 46 | 41 | 11
bis 10 Min | 10 Min. | 0.1 | 180 | 91 | 0 | 0 | 200 | 140 | 70 | 83 | 56 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 170 | 150 | 140 | 95 | 90 | 0.1 | 0.1 | 180 | 150 | 110 | 90 | 70 | 0.1 | 0.1 | 130 | 85 | 77 | 21
keine | Keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43,875
Stromberechnung/Batterie
Batteriehersteller | Wing | Fiamm | Enersys | Exide | Oerlikon | Leoch | Genesis | Keine |  | Wing |  | Fiamm |  | Enersys |  | Exide |  | Oerlikon |  | Leoch |  | Keine
Wing | FT150W | FT150 | 190F | M12V155FT | k.A | FT12_190 | NP12_12TFR | k.A |  | 1.567 | 2
Fiamm | FT92W | FT100 | 170F | M12V125FT | k.A | FT12_150 | k.A | k.A |  | 0.975 | 1
Enersys | FT55W | FT55 | 155F | M12V105FT | k.A | FT12_100 |  | k.A |  | 0.54167 | 1
Exide | FT33W | FT60 | 101F | M12V90FT | k.A | FT12_55 |  | k.A |  | 0.31339 | 1
Oerlikon | FT15W | FT40 | 92F | M12V60FT | k.A | FT12_50 |  | k.A |  | #VALUE!
Leoch | K.A | FT12 | 62F | M12V50FT | k.A | k.A |  | k.A |  | #DIV/0!
keine | K.A | K.A | 38F | M12V35FT | k.A | k.A |  | k.A |  | #DIV/0!
| K.A | K.A | 30F | K.A | K.A | K.A |  | K.A |  | #DIV/0!
Hoppecke
| FIAMM |  | FT150 |  | 120 Minuten |  |  | 1 | Stränge
[8 empty] | 200 |  | 0.21937
| #N/A |  | #N/A
SVERWEIS(F24; B2:AB8;
[9 empty] | SVERWEIS(H65;Batterien!B29:AN41;23;FALSCH) | [13 empty] | Exide Marathon
M6V200FT
0
[6 empty] | 43.875 | [12 empty] | 240 Minuten
[6 empty] | 0.21937 | [12 empty] | 120 Minuten
60 Minuten
30 Minuten
10 Minuten
Keine

## Stromversorgung (hidden)
Stromversorgung | Gleichrichter Leistung | max. GR | notw. GR nach leistung syst. | aufgerundet | max. mögl. Strom weniger red | wen. 10% | Gleichzeitigkeitsfakt. |  | Passend bis | Wärmelast [kW]
Benning D400 G48/125-375Bwru-PDG+WR3,0(BSC) | 125 | 3 | 1.451 | 2 | 250 | 225 | 250 | 2430
Benning D400 G48/37-298Bwru-PDG mit Eltec GR | 37 | 8 | 2.2858 | 3 | 259 | 233.1 | 111 | 359.64
Benning 4x D400 G 48/50-600 Bwru-PDG (RNC) | 50 | 12 | 1.9775 | 2 | 550 | 495 | 100 | 324
Benning 4x D400 G 48/40-600 Bwru-PDG (RNC) | 40 | 12 | 2.1969 | 3 | 440 | 396 | 120 | 388.8
Benning D400 G 48/33(40)-264 Bwru- PDG (PMP) | 40 | 8 | 2.1969 | 3 | 280 | 252 | 120 | 388.8
Benning 2xD400G48/50-300 BWru-PD (HUB) | 50 | 6 | 1.9775 | 2 | 250 | 225 | 100 | 324
Benning 2xD400G48/40-300 BWru-PD (HUB) | 40 | 6 | 2.1969 | 3 | 200 | 180 | 120 | 388.8
Benning 2XD400G48 30-180BWRU-PDG (IPC12) | 30 | 6 | 2.5625 | 3 | 150 | 135 | 90 | 291.6
Benning PRC 3 | 12 | 4 | 4.7562 | 5 | 36 | 32.4 | 60 | 194.4
Benning PRC 5 | 27 | 3 | 2.725 | 3 | 54 | 48.6 | 81 | 262.44
Benning PRC 8 | 50 | 3 | 1.9775 | 2 | 100 | 90 | 100 | 324
Benning PRC 8XL | 25 | 6 | 2.855 | 3 | 125 | 112.5 | 75 | 243
Benning PRC 16 | 50 | 6 | 1.9775 | 2 | 250 | 225 | 100 | 324
B-W SSC V3 Modelle 1,8 KW CP2000 GR | 33 | 4 | 2.4295 | 3 | 99 | 89.1 | 99 | 320.76
B-W SSC Modelle mit 2,0 KW GR | 37 | 4 | 2.2858 | 3 | 111 | 99.9 | 111 | 359.64
B-W BBU/SSC Modelle max. 8x 1,8 KW GR | 33 | 8 | 2.4295 | 3 | 231 | 207.9 | 99 | 320.76
B-W SSC SSC I + SSC II (2Bat) | 33 | 8 | 2.4295 | 3 | 231 | 207.9 | 99 | 320.76
B-W SSC III + SSC IV (2Bat) | 33 | 8 | 2.4295 | 3 | 231 | 207.9 | 99 | 320.76
B-W BBU I upgr. c + B-W SSC II | 33 | 8 | 2.4295 | 3 | 231 | 207.9 | 99 | 320.76
B-W BBU I upgr. a + II / upgr.c + II | 33 | 8 | 2.4295 | 3 | 231 | 207.9 | 99 | 320.76
B-W BBU I upgrade c + II + flex | 33 | 8 | 2.4295 | 3 | 231 | 207.9 | 99 | 320.76
B-W BBU I upgrade c + µBBU | 33 | 8 | 2.4295 | 3 | 231 | 207.9 | 99 | 320.76
Delta OD 16 SSC | 45 | 6 | 2.075 | 3 | 225 | 202.5 | 135 | 437.4
Eltek EVD 6 OD | 37 | 3 | 2.2858 | 3 | 74 | 66.6 | 111 | 359.64
Huawei APM 30 | 30 | 3 | 2.5625 | 3 | 60 | 54 | 90 | 291.6
Huawei APM 30H Vers. D | 50 | 5 | 1.9775 | 2 | 200 | 180 | 100 | 324
Huawei DC1 ID / TP48400B ID | 55.5 | 6 | 1.8905 | 2 | 277.5 | 249.75 | 111 | 359.64
Huawei DC2 ID / TP48200B ID | 55.5 | 4 | 1.8905 | 2 | 166.5 | 149.85 | 111 | 359.64
Huawei DC1 OD / TP48300A | 55.5 | 6 | 1.8905 | 2 | 277.5 | 249.75 | 111 | 359.64
Huawei DC2 OD / TP48200A | 55.5 | 4 | 1.8905 | 2 | 166.5 | 149.85 | 111 | 359.64
Huawei DC1n OD / MTS9303A | 55.5 | 6 | 1.8905 | 2 | 277.5 | 249.75 | 111 | 359.64
Huawei DC2n OD / MTS9300A | 55.5 | 4 | 1.8905 | 2 | 166.5 | 149.85 | 111 | 359.64
ZTE DC 1 (2020) OD | 30 | 6 | 2.5625 | 3 | 150 | 135 | 90 | 291.6
ZTE DC 2 (2020) OD | 30 | 4 | 2.5625 | 3 | 90 | 81 | 90 | 291.6
Huawei APM 30H Vers. B | [9 empty] | 700 | max
Huawei APM 30H Vers. C | [9 empty] | 1050 | max
Huawei APM 30H Vers. D | 50 | 5 | 1.1 | 2 | 200 | 180 | 100 | 324 |  | 1500 | max
Huawei APM 30H Vers. E | [9 empty] | 1800 | max
Huawei APM 5930 AC | [9 empty] | 2500 | max
Huawei APM 5930 DC | [9 empty] | 2500 | max
Huawei BBU 5900 | [9 empty] | 2100
Huawei BBU 3900 mit FAN | [9 empty] | 350
Huawei BBU 3900 mit FANc | [9 empty] | 650
Huawei BBU 3910 mit FANd | [9 empty] | 1000
Huawei BBU 3910 mit FANe | [9 empty] | 1000

## bauliche Wärme Wände (hidden)
Bauliche Wärmefaktoren Wände | [9 empty] | Dicke
| P = l * A/d * DT |  | [W] = [W/mK] * [m²/m] * [K] | [6 empty] | d [cm] | d [m]
| R = (d1/l1 + d2/l2 + d3/l3) |  |  | [W/m²K] | [5 empty] | 5 | 0.05
| U = 1 / (d1/l1 + d2/l2 + d3/l3) |  |  | [m²K/W] | [5 empty] | 5.2 | 0.052
| U = 1 / Rges | [8 empty] | 7.1 | 0.071
| Q = U * DT * A * Dt | [8 empty] | 7.5 | 0.075
| Q = U * DT * A |  |  | [W/m²K] * [K] * [m²] | [5 empty] | 8.5 | 0.085
[10 empty] | 10 | 0.1
[10 empty] | 11 | 0.11
[10 empty] | 11.5 | 0.115
[7 empty] | Wand | a | b | 12.5 | 0.125
[7 empty] | A | 10.8 | 10.8 | 15 | 0.15
[7 empty] | l | 220 | 2.1 | 17.5 | 0.175
[7 empty] | d | 0.11 | 0.11 | 20 | 0.2
[7 empty] | DT | 5 | 5 | 24 | 0.24
[7 empty] | P | 108000 | 1030.9091 | 30 | 0.3
[7 empty] | [kW] | 108 | 1.0309 | 36.5 | 0.365
[10 empty] | 42.5 | 0.425
|  |  | Rges = Rsi + d1/l1 + d2/l2 + Rse |  |  | Rn = dn / ln = Rwand |  |  |  | 49 | 0.49
Außenwände / Innenwände |  |  | Rsi | 0.13 | [5 empty] | 50 | 0.5
Innenwand zu nicht klimatisierten Räumen | 1 |  | Rse | 0.04 | [5 empty] | 52.5 | 0.525
Innenwand zu klimatisierten Räumen | 1.1 |  | U = 1 / R | [6 empty] | 55 | 0.55
Außenwand (Erdkontakt; Keller) | 0.9 | [8 empty] | 57.5 | 0.575
Außenwand nach Norden | 1.2 | [8 empty] | 60 | 0.6
Außenwand nach Osten | 1.8 | [8 empty] | 62.5 | 0.625
Außenwand nach Westen sonnig | 1.8 | [8 empty] | 65 | 0.65
Außenwand nach Westen schattig | 1.6 | [8 empty] | 67.5 | 0.675
Außenwand nach Süden sonnig | 2.4 | [8 empty] | 70 | 0.7
Außenwand nach Süden schattig | 2.2
K1
K1 = 0,05 m oder K2 = 0,1 m
|  |  |  | d1/l1 | (d1-K1)/l1
Baustoff Wand 1 | l1 [W/mK] | l2 [W/mK] | l3 [W/mK] | R1 berechnet | R2 berechnet | R3 berechnet | Rsi + Rse | Rges [m²K/W] | Uges [W/m²K] |  | l1 Werte
| Mittelwert | [9 empty] | vorne Mittelwert gesetzt
Beton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlbeton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Ziegel | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 |  | 0,5 - 1,4
Gasbeton (Hohlblock) | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 |  | 0,08 - 0,25
Gasbeton (Vollblock) | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 |  | 0,34 - 0,99
Kalksandstein | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 |  | 0,56 - 1,3
Trockenbau | 0.31 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 |  | 0,21 - 0,41
Naturstein | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 |  | 2,1 - 3,9
Stahlblech | 52 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 |  | 48 - 58
Aluminium | 220 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Holz | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 |  | 0,09 - 0,19
Beton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595 | zweischichtig
Stahlbeton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595 | zweischichtig
Ziegel m. Dämmung | 1 | 0.04 |  | -0.05 | -1.25 |  | 0.17 | -1.13 | -0.88496 | zweischichtig
Gasbeton (Hohlblock) m. Dämmung | 0.15 | 0.04 |  | -0.33333 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4133 | -0.70755 | zweischichtig
Gasbeton (Vollblock) m. Dämmung | 0.75 | 0.04 |  | -0.066667 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1467 | -0.87209 | zweischichtig
Kalksandstein m. Dämmung | 0.9 | 0.04 |  | -0.055556 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1356 | -0.88063 | zweischichtig
Trockenbau m. Dämmung | 0.31 | 0.04 |  | -0.16129 | -1.25 |  | 0.17 | -1.2413 | -0.80561 | zweischichtig
Naturstein m. Dämmung | 3.5 | 0.04 |  | -0.014286 | -1.25 |  | 0.17 | -1.0943 | -0.91384 | zweischichtig
Stahlblech m. Dämmung | 52 | 0.04 |  | -0.00096154 | -1.25 |  | 0.17 | -1.081 | -0.9251 | zweischichtig
Holz m. Dämmung | 0.14 | 0.04 |  | -0.35714 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4371 | -0.69583 | zweischichtig
Stahlblech-Dämmung-Stahlblech | 52 | 0.04 | 52 | -0.0018846 | -1.25 | -0.0018846 | 0.17 | -1.0838 | -0.92271 | dreischichtig
Holz-Dämmung-Alu | 0.14 | 0.04 | 220 | -0.7 | -1.25 | -0.00044545 | 0.17 | -1.7804 | -0.56166
Alu-Dämmung-Alu | 220 | 0.04 | 220 | -0.00044545 | -1.25 | -0.00044545 | 0.17 | -1.0809 | -0.92516 | dreischichtig
Mineralwolle | 0.04
Iso-Schaum | 0.041
Baustoff Wand 2 | l1 [W/mK] | l2 [W/mK] | l3 [W/mK] | R1 berechnet | R2 berechnet | R3 berechnet | Rsi + Rse | Rges [m²K/W] | Uges [W/m²K]
Mittelwert
Beton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlbeton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Ziegel | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Gasbeton (Hohlblock) | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Gasbeton (Vollblock) | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Kalksandstein | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Trockenbau | 0.31 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Naturstein | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlblech | 52 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Aluminium | 220 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Holz | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Beton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595
Stahlbeton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595
Ziegel m. Dämmung | 1 | 0.04 |  | -0.05 | -1.25 |  | 0.17 | -1.13 | -0.88496
Gasbeton (Hohlblock) m. Dämmung | 0.15 | 0.04 |  | -0.33333 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4133 | -0.70755
Gasbeton (Vollblock) m. Dämmung | 0.75 | 0.04 |  | -0.066667 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1467 | -0.87209
Kalksandstein m. Dämmung | 0.9 | 0.04 |  | -0.055556 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1356 | -0.88063
Trockenbau m. Dämmung | 0.31 | 0.04 |  | -0.16129 | -1.25 |  | 0.17 | -1.2413 | -0.80561
Naturstein m. Dämmung | 3.5 | 0.04 |  | -0.014286 | -1.25 |  | 0.17 | -1.0943 | -0.91384
Stahlblech m. Dämmung | 52 | 0.04 |  | -0.00096154 | -2.5 |  | 0.17 | -2.331 | -0.42901
Holz m. Dämmung | 0.14 | 0.04 |  | -0.35714 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4371 | -0.69583
Stahlblech-Dämmung-Stahlblech | 52 | 0.04 | 52 | -0.0018846 | -2.5 | -0.0018846 | 0.17 | -2.3338 | -0.42849
Holz-Dämmung-Alu | 0.14 | 0.04 | 220 | -0.7 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -3.0304 | -0.32998
Alu-Dämmung-Alu | 220 | 0.04 | 220 | -0.00044545 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -2.3309 | -0.42902
Baustoff Wand 3 | l1 [W/mK] | l2 [W/mK] | l3 [W/mK] | R1 berechnet | R2 berechnet | R3 berechnet | Rsi + Rse | Rges [m²K/W] | Uges [W/m²K]
Mittelwert
Beton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlbeton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Ziegel | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Gasbeton (Hohlblock) | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Gasbeton (Vollblock) | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Kalksandstein | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Trockenbau | 0.31 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Naturstein | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlblech | 52 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Aluminium | 220 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Holz | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Beton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595
Stahlbeton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595
Ziegel m. Dämmung | 1 | 0.04 |  | -0.05 | -1.25 |  | 0.17 | -1.13 | -0.88496
Gasbeton (Hohlblock) m. Dämmung | 0.15 | 0.04 |  | -0.33333 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4133 | -0.70755
Gasbeton (Vollblock) m. Dämmung | 0.75 | 0.04 |  | -0.066667 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1467 | -0.87209
Kalksandstein m. Dämmung | 0.9 | 0.04 |  | -0.055556 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1356 | -0.88063
Trockenbau m. Dämmung | 0.31 | 0.04 |  | -0.16129 | -1.25 |  | 0.17 | -1.2413 | -0.80561
Naturstein m. Dämmung | 3.5 | 0.04 |  | -0.014286 | -1.25 |  | 0.17 | -1.0943 | -0.91384
Stahlblech m. Dämmung | 52 | 0.04 |  | -0.00096154 | -2.5 |  | 0.17 | -2.331 | -0.42901
Holz m. Dämmung | 0.14 | 0.04 |  | -0.35714 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4371 | -0.69583
Stahlblech-Dämmung-Stahlblech | 52 | 0.04 | 52 | -0.0018846 | -2.5 | -0.0018846 | 0.17 | -2.3338 | -0.42849
Holz-Dämmung-Alu | 0.14 | 0.04 | 220 | -0.7 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -3.0304 | -0.32998
Alu-Dämmung-Alu | 220 | 0.04 | 220 | -0.00044545 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -2.3309 | -0.42902
Baustoff Wand 4 | l1 [W/mK] | l2 [W/mK] | l3 [W/mK] | R1 berechnet | R2 berechnet | R3 berechnet | Rsi + Rse | Rges [m²K/W] | Uges [W/m²K]
Mittelwert
Beton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlbeton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Ziegel | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Gasbeton (Hohlblock) | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Gasbeton (Vollblock) | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Kalksandstein | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Trockenbau | 0.31 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Naturstein | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlblech | 52 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Aluminium | 220 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Holz | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Beton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595
Stahlbeton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595
Ziegel m. Dämmung | 1 | 0.04 |  | -0.05 | -1.25 |  | 0.17 | -1.13 | -0.88496
Gasbeton (Hohlblock) m. Dämmung | 0.15 | 0.04 |  | -0.33333 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4133 | -0.70755
Gasbeton (Vollblock) m. Dämmung | 0.75 | 0.04 |  | -0.066667 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1467 | -0.87209
Kalksandstein m. Dämmung | 0.9 | 0.04 |  | -0.055556 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1356 | -0.88063
Trockenbau m. Dämmung | 0.31 | 0.04 |  | -0.16129 | -1.25 |  | 0.17 | -1.2413 | -0.80561
Naturstein m. Dämmung | 3.5 | 0.04 |  | -0.014286 | -1.25 |  | 0.17 | -1.0943 | -0.91384
Stahlblech m. Dämmung | 52 | 0.04 |  | -0.00096154 | -2.5 |  | 0.17 | -2.331 | -0.42901
Holz m. Dämmung | 0.14 | 0.04 |  | -0.35714 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4371 | -0.69583
Stahlblech-Dämmung-Stahlblech | 52 | 0.04 | 52 | -0.0018846 | -2.5 | -0.0018846 | 0.17 | -2.3338 | -0.42849
Holz-Dämmung-Alu | 0.14 | 0.04 | 220 | -0.7 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -3.0304 | -0.32998
Alu-Dämmung-Alu | 220 | 0.04 | 220 | -0.00044545 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -2.3309 | -0.42902

## bauliche Wärme sonst (hidden)
Bauliche Wärmefaktoren Dach / Fenster / Boden | [9 empty] | Dicke
| P = l * A/d * DT |  | [W] = [W/mK] * [m²/m] * [K] | [6 empty] | d [cm] | d [m]
[7 empty] | Fenster | a | b
| R = (d1/l1 + d2/l2 + d3/l3) |  |  | [W/m²K] |  |  | A | 0.64 | 0.64 | 3 | 0.03
| U = 1 / (d1/l1 + d2/l2 + d3/l3) |  |  | [m²K/W] |  |  | l | 5.5 | 2.8 | 5 | 0.05
| U = 1 / Rges | [5 empty] | d | 0.008 | 0.01 | 10 | 0.1
| Q = U * DT * A * Dt | [5 empty] | DT | 5 | 5 | 15 | 0.15
| Q = U * DT * A |  |  | [W/m²K] * [K] * [m²] |  |  | Schutz | 1 | 0.7 | 20 | 0.2
[7 empty] | P | 2200 | 627.2 | 30 | 0.3
| Rges = Rsi + d1/l1 + d2/l2 + Rse |  |  | Rn = dn / ln = Rwand |  |  | [kW] | 2.2 | 0.6272 | 40 | 0.4
| Rsi | 0.13 | [7 empty] | 50 | 0.5
| Rse | 0.04
U = 1 / R
[5 empty] | U = 1/R = 1/ d/l = l/d |  |  |  |  | Fenster (ohne Jalousie) | [6 empty] | Minderungsfaktoren (ungeschützt x 1,0; Innenjalousie x 0,7; Markise x 0,3; Außenjalousie x 0,15)
Decken / Böden | [9 empty] | Nord |  | m2 | x | 0 | W x | 1 | = | 0 | W
Flachdach | 2.4 |  |  |  | R = d/l [m²K/W] |  | R = l / l * A |  |  | Nord-Ost | 4 | m2 | x | 175 | W x | 1 | = | 700 | W
Satteldach (Ziegeleindeckung) | 1.8 |  |  |  | l = d/R [W/mK] |  |  |  |  | Ost |  | m2 | x | 260 | W x | 1 | = | 0 | W
Satteldach (Schiefereindeckung) | 1.8 | [8 empty] | Süd-Ost |  | m2 | x | 240 | W x | 1 | = | 0 | W
Betriebsraumdecke (Trockenbau) | 1 |  |  |  | P = l * A/d * DT | [W] = [W/mK] * [m²/m] * [K] |  |  |  | Süd |  | m2 | x | 240 | W x | 1 | = | 0 | W
Betriebsraumdecke (Container) sonnig | 2.4 | [8 empty] | Süd-West |  | m2 | x | 350 | W x | 1 | = | 0 | W
Betriebsraumdecke (Container) verschattet | 1.6 |  |  |  | A: Fläche des Bauteils |  |  |  |  | West |  | m2 | x | 480 | W x | 1 | = | 0 | W
Decke Innenraum (Raum darüber nicht klimatisiert) | 1 |  |  |  | d: Dicke des Bauteils |  |  |  |  | Nord-West |  | m2 | x | 330 | W x | 1 | = | 0 | W
Decke Innenraum (Raum darüber klimatisiert) | 1.1 |  |  |  | l: Wärmeleitfähigkeit Baustoff
Fußboden (nicht klimatisiert) | 1 |  |  |  | DT: Temperaturdifferenz innen / außen
Fußboden (klimatisiert) | 1.1
Fußboden (Erdkontakt) | 0.9 | [8 empty] | Aussenwände (abzügl. Fenster- und Türöffnungen)
Fußboden Container aufgeständert | 0.8 |  |  |  | K1 |  |  |  |  | Norden |  | m2 | x | 12 | W |  | = | 0 | W
[5 empty] | K1 = 0,05 m oder K2 = 0,1 m |  |  |  |  | Osten |  | m2 | x | 12 | W |  | = | 0 | W
|  |  |  | d1/l1 | (d1-K1)/l1 |  |  |  |  | Süden, sonnig |  | m2 | x | 30 | W |  | = | 0 | W
Baustoff Decke | l1 [W/mK] | l2 [W/mK] | l3 [W/mK] | R1 berechnet | R2 berechnet | R3 berechnet | Rsi + Rse | Rges [m²K/W] | Uges [W/m²K] | Süden, schattig |  | m2 | x | 17 | W |  | = | 0 | W
| Mittelwerte | [8 empty] | Westen, sonnig |  | m2 | x | 35 | W |  | = | 0 | W
Beton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 | Westen, schattig |  | m2 | x | 17 | W |  | = | 0 | W
Stahlbeton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Leichtbeton | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Dachziegel | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 | Innenwände
Schiefer | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 | zu nicht klimatisierten Räumen |  | m2 | x | 10 | W |  | = | 0 | W
Trockenbau | 0.31 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlblech | 52 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Aluminium | 220 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 | Decken (nur erfassen, sofern nicht an klimatisierte Räume angrenzend)
Holz | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824 | Innenraum Decke |  | m2 | x | 10 | W |  | = | 0 | W
Beton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595 | Dachboden darüber |  | m2 | x | 30 | W |  | = | 0 | W
Stahlbeton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595 | Flachdach mit Isolierung |  | m2 | x | 30 | W |  | = | 0 | W
Dachziegel m. Dämmung | 1 | 0.04 |  | -0.05 | -1.25 |  | 0.17 | -1.13 | -0.88496 | Flachdach ohne Isolierung |  | m2 | x | 60 | W |  | = | 0 | W
Leichtbeton m. Dämmung | 0.15 | 0.04 |  | -0.33333 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4133 | -0.70755
Trockenbau m. Dämmung | 0.31 | 0.04 |  | -0.16129 | -1.25 |  | 0.17 | -1.2413 | -0.80561
Stahlblech m. Dämmung | 52 | 0.04 |  | -0.0018846 | -2.5 |  | 0.17 | -2.3319 | -0.42884 | Fußboden zu darunterliegenden Räumen (nicht wenn Keller darunter)
Holz m. Dämmung | 0.14 | 0.04 |  | -0.7 | -1.25 |  | 0.17 | -1.78 | -0.5618 | nicht klimatisiert |  | m2 | x | 10 | W |  | = | 0 | W
Stahlblech-Dämmung-Stahlblech | 52 | 0.04 | 52 | -0.0018846 | -2.5 | -0.0018846 | 0.17 | -2.3338 | -0.42849
Holz-Dämmung-Alu | 0.14 | 0.04 | 220 | -0.7 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -3.0304 | -0.32998
Alu-Dämmung-Alu | 220 | 0.04 | 220 | -0.00044545 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -2.3309 | -0.42902
Mineralwolle | 0.04
Iso-Schaum | 0.041
Linoleum | 0.17
Kunststoff | 0.24
Baustoff Boden | l1 [W/mK] | l2 [W/mK] | l3 [W/mK] | R1 berechnet | R2 berechnet | R3 berechnet | Rsi + Rse | Rges [m²K/W] | Uges [W/m²K]
Mittelwerte
Beton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlbeton | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Leichtbeton | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Dachziegel | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Schiefer | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Trockenbau | 0.31 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Stahlblech | 52 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Aluminium | 220 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Holz | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 0.17 | 5.8824
Beton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595
Stahlbeton m. Dämmung | 2.1 | 0.04 |  | -0.02381 | -1.25 |  | 0.17 | -1.1038 | -0.90595
Dachziegel m. Dämmung | 1 | 0.04 |  | -0.05 | -1.25 |  | 0.17 | -1.13 | -0.88496
Leichtbeton m. Dämmung | 0.15 | 0.04 |  | -0.33333 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4133 | -0.70755
Trockenbau m. Dämmung | 0.31 | 0.04 |  | -0.16129 | -1.25 |  | 0.17 | -1.2413 | -0.80561
Stahlblech m. Dämmung | 52 | 0.04 |  | -0.0018846 | -2.5 |  | 0.17 | -2.3319 | -0.42884
Holz m. Dämmung | 0.14 | 0.04 |  | -0.35714 | -1.25 |  | 0.17 | -1.4371 | -0.69583
Stahlblech-Dämmung-Stahlblech | 52 | 0.04 | 52 | -0.0018846 | -2.5 | -0.0018846 | 0.17 | -2.3338 | -0.42849
Holz-Dämmung-Alu | 0.14 | 0.04 | 220 | -0.7 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -3.0304 | -0.32998
Alu-Dämmung-Alu | 220 | 0.04 | 220 | -0.00044545 | -2.5 | -0.00044545 | 0.17 | -2.3309 | -0.42902
Fenster
kein Fenster | 1
Fenster nach Norden | 1.1
Fenster nach Ost | 1.6
Fenster nach Westen | 1.5
Fenster nach Süden | 2.2
Dicke Glas
Verglasung | l [W/mK] | d [m] | Rn = dn / ln | U = 1/R
kein Fenster | 1 | 1 | 1 | 1
nicht verglast | 1 | 1 | 1 | 1
einfach verglast | 4.5 | 0.01 | 0.0022222 | 450
Isolierverglasung | 2.8 | 0.015 | 0.0053571 | 186.6667
doppelt verglast | 1.5 | 0.015 | 0.01 | 100
dreifach verglast | 0.76 | 0.02 | 0.026316 | 38
Strahlungsschutz Fenster | Faktor
Folie | 0.73
verschattet | 0.4
1
Innenjalousie | 0.7
Außenjalousie | 0.15
Markise | 0.3
Schallluke | 0.18
ungeschützt | 1